## CC_ACI-CINNCO.E2
COMPARATIVO - RED DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO
FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
|  | TC | 3.6 |  | TUBERIA SCH10 CON COSTURA / NO CUMPLE CON EETT DEL PROYECTO |  |  |  | TUBERIA SCH40 CON COSTURA / NO CUMPLE CON EETT DEL PROYECTO |  |  |  | tuberia sin costura | [5 empty] | 0.89 |  |  |  |  | 0.96512 |  |  |  |  | 0.73446
PRESUPUESTO META |  |  |  |  | EQUIPOS Y SISTEMAS (SCH10) |  |  |  | EQUIPOS Y SISTEMAS (SCH40) |  |  |  | EQUIPOS Y SISTEMAS (SCH40) |  |  |  | ACI FIRE SYSTEMS SAC |  |  |  |  | IFLUTECH |  |  |  |  | HIDROMEC
Descripción | Unid | Metrado | P.Unitario (S/) | P.Parcial (S/) | Cant. | P.Unitario (US$) | P.Unitario (S/) | P.Parcial (S/) | Cant. | P.Unitario (US$) | P.Unitario (S/) | P.Parcial (S/) | Cant. | P.Unitario (US$) | P.Unitario (S/) | P.Parcial (S/) | Cant. | P.Unitario (US$) | P.Unitario inc,dscto (US$) | P.Unitario (S/) | P.Parcial (S/) | Cant. | P.Unitario (US$) | P.Unitario inc,dscto (US$) | P.Unitario (S/) | P.Parcial (S/) | Cant. | P.Unitario (US$) | P.Unitario inc,dscto (US$) | P.Unitario (S/) | P.Parcial (S/)
SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO - ACI | glb | 1 | 54430.15 | 133772.4 |  |  |  | 88621.92 |  |  |  | 101488.104 |  |  |  | 125469.828 |  |  |  |  | 119057.436 |  |  |  |  | 126102.2194 |  |  |  |  | 144642.3245 | 9440
RED ACI - SOTANOS |  | 1 | 13104 | 13104 |  |  |  | 11060.3913 |  |  |  | 20396.9913 |  |  |  | 9698.5833 |  |  |  |  | 11662.56 |  |  |  |  | 17352.9433 |  |  |  |  | 7924.7993
Tubería de acero SCH-40 de 6" | m | [7 empty] | 105 | 43.53 | 156.708 | 16454.34 | 10 | 52.24 | 188.064 | 1880.64 | 9 | 116 | 103.24 | 371.664 | 3344.976 | 10 | 48.5904 | 46.8957 | 168.8244 | 1688.2438 | 3 | 275.3333 | 202.2222 | 728.0001 | 2184.0002
Tubería de acero SCH-10 de 6" ASTM-A795, UL/FM | m |  |  |  | 105 | 18.83 | 67.788 | 7117.74
Antisísmico 4 vías | und | [15 empty] | 2 | 73 | 64.97 | 233.892 | 467.784 | [5 empty] | 4 | 62.9323 | 46.2215 | 166.3974 | 665.5897
Soporte en general | glb | [15 empty] | 1 | 400 | 356 | 1281.6 | 1281.6
Prueba hiráulica | glb | [15 empty] | 1 | 150 | 133.5 | 480.6 | 480.6
Pintura epóxica de 8 mills | glb | [15 empty] | 1 | 200 | 178 | 640.8 | 640.8
Junta antisísmica de 6", tipo OMEGA | und | [11 empty] | 1 | 1000 | 3600 | 3600 | 1 | 1500 | 1335 | 4806 | 4806 | 1 | 1392 | 1343.4493 | 4836.4175 | 4836.4175 | 1 | 1258.67 | 924.447 | 3328.0092 | 3328.0092
Válvula mariposa de 6" UL/FM | und | [11 empty] | 1 | 76.47 | 275.292 | 275.292 | 1 | 200 | 178 | 640.8 | 640.8 | 1 | 226.9 | 218.9861 | 788.3499 | 788.3499 | 1 | 188.8 | 138.6667 | 499.2001 | 499.2001
Instalación, montaje, supervisión, mano de obra, pruebas hidrostáticas, pintura, dossier | glb |  |  |  | 0.1248 | 8775.19 | 31590.684 | 3942.6513 | 0.1248 | 8775.19 | 31590.684 | 3942.6513 | 0.1248 | 8775.19 | 31590.684 | 3942.6513 | [5 empty] | 0.27966 | 10332.79 | 9972.399 | 35900.6365 | 10039.9321 | 0.05 | 9440 | 6933.3341 | 24960.0027 | 1248.0001
RED DE ROCIADORES - SOTANOS |  | 1 | 64339.2 | 64339.2 |  |  |  | 47292.1971 |  |  |  | 50821.7811 |  |  |  | 55493.2851 |  |  |  |  | 57261.888 |  |  |  |  | 61947.346 |  |  |  |  | 76896.6826
ROCIADORES | [7 empty] | 3604.176 |  |  |  | 3604.176 |  |  |  | 3604.176 |  |  |  |  | 9733.752 |  |  |  |  | 4573.2288 |  |  |  |  | 4043.5204
Rociador UP-Rigth, k5.6, estándar, respuesta rápida, UL | und |  |  |  | 243 | 4.12 | 14.832 | 3604.176 | 243 | 4.12 | 14.832 | 3604.176 | 243 | 4.12 | 14.832 | 3604.176 | 217 | 14 | 12.46 | 44.856 | 9733.752 | 225 | 5.85 | 5.646 | 20.3255 | 4573.2288 | 216 | 7.08 | 5.2 | 18.72 | 4043.5204
VALVULA DE PURGA DE AIRE | [7 empty] | 635.292 |  |  |  | 635.292 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 884.304 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 249.6
Válvula de purga de aire 1" | und |  |  |  | 1 | 176.47 | 635.292 | 635.292 | 1 | 176.47 | 635.292 | 635.292 |  |  |  | 0 | 3 | 92 | 81.88 | 294.768 | 884.304 | [5 empty] | 4 | 23.6 | 17.3333 | 62.4 | 249.6
TUBERÍA SCH40 / SCH10 | [7 empty] | 15805.296 |  |  |  | 19334.88 |  |  |  | 24641.676 |  |  |  |  | 37333.008 |  |  |  |  | 18177.1815 |  |  |  |  | 16511.073
Tubería de acero SCH-40 de 4" | und | [25 empty] | 7 | 165.2 | 121.3333 | 436.8 | 3057.6003
Tubería de acero SCH-40 de 3" | m | [7 empty] | 74 | 23.53 | 84.708 | 6268.392 | 74 | 28.24 | 101.664 | 7523.136 | 66 | 47 | 41.83 | 150.588 | 9938.808 | 66 | 17.4894 | 16.8794 | 60.7658 | 4010.5436 | 9 | 118 | 86.6667 | 312 | 2808.0003
Tubería de acero SCH-10 de 3" ASTM-A795, UL/FM | m |  |  |  | 74 | 12.95 | 46.62 | 3449.88
Tubería de acero SCH-40 de 2-1/2" | m | [7 empty] | 24 | 17.65 | 63.54 | 1524.96 | 24 | 21.18 | 76.248 | 1829.952 | 24 | 36 | 32.04 | 115.344 | 2768.256 | 24 | 14.3704 | 13.8692 | 49.9291 | 1198.2989 | 3 | 106.9906 | 78.5807 | 282.8904 | 848.6713
Tubería de acero SCH-10 de 2-1/2" ASTM-A795, UL/FM | m |  |  |  | 24 | 9.42 | 33.912 | 813.888
Tubería de acero SCH-40 de 2" | m |  |  |  | 24 | 8.24 | 29.664 | 711.936 | 24 | 8.24 | 29.664 | 711.936 | 24 | 9.89 | 35.604 | 854.496 | 24 | 23 | 20.47 | 73.692 | 1768.608 | 30 | 9.5367 | 9.204 | 33.1346 | 994.0367 | 3 | 55.0667 | 40.4444 | 145.6 | 436.8
Tubería de acero SCH-40 de 1-1/2" | m |  |  |  | 43 | 6.48 | 23.328 | 1003.104 | 43 | 6.48 | 23.328 | 1003.104 | 43 | 7.77 | 27.972 | 1202.796 | 36 | 18 | 16.02 | 57.672 | 2076.192 | 42 | 7.1855 | 6.9349 | 24.9655 | 1048.5506 | 6 | 40.9067 | 30.0444 | 108.16 | 648.9601
Tubería de acero SCH-40 de 1-1/4" | m |  |  |  | 108 | 5.3 | 19.08 | 2060.64 | 108 | 5.3 | 19.08 | 2060.64 | 108 | 7.06 | 25.416 | 2744.928 | 120 | 15 | 13.35 | 48.06 | 5767.2 | 96 | 6.1616 | 5.9467 | 21.408 | 2055.1647 | 14 | 34.6136 | 25.4224 | 91.5208 | 1281.2905
Tubería de acero SCH-40 de 1" | m |  |  |  | 458 | 4.71 | 16.956 | 7765.848 | 458 | 4.71 | 16.956 | 7765.848 | 458 | 6.36 | 22.896 | 10486.368 | 426 | 11 | 9.79 | 35.244 | 15013.944 | 468 | 5.4553 | 5.2651 | 18.9542 | 8870.5871 | 94 | 29.8933 | 21.9555 | 79.0399 | 7429.7504
SOPORTE / COLGADORES / ANTISISMICO | [7 empty] | 4249.296 |  |  |  | 4249.296 |  |  |  | 4249.296 |  |  |  |  | 4665.024 |  |  |  |  | 8580.02 |  |  |  |  | 4272.3101
Antisísmico 2 vías | und | [15 empty] | 12 | 63 | 56.07 | 201.852 | 2422.224 | [5 empty] | 12 | 31.4667 | 23.1111 | 83.2 | 998.4001
Soporte en general | glb | [15 empty] | 1 | 700 | 623 | 2242.8 | 2242.8 | [5 empty] | 8 | 23.6 | 17.3333 | 62.4 | 499.2001
Colgadores tipo gota, antisismiscos de 2 y 4 vías, soportes finales de linea | glb |  |  |  | 1 | 1180.36 | 4249.296 | 4249.296 | 1 | 1180.36 | 4249.296 | 4249.296 | 1 | 1180.36 | 4249.296 | 4249.296
colgador tipo gota fig.200 UL/FM de 6" | und | [20 empty] | 40 | 1.57 | 1.5152 | 5.4549 | 218.1947 | 46 | 4.72 | 3.4667 | 12.48 | 574.0801
colgador tipo gota fig.200 UL/FM de 4" | und | [25 empty] | 16 | 3.9331 | 2.8887 | 10.3994 | 166.3896
colgador tipo gota fig.200 UL/FM de 3" | und | [20 empty] | 22 | 1.45 | 1.3994 | 5.0379 | 110.8346 | 22 | 3.1468 | 2.3112 | 8.3205 | 183.0504
colgador tipo gota fig.200 UL/FM de 2-1/2" | und | [20 empty] | 8 | 1.33 | 1.2836 | 4.621 | 36.968 | 12 | 3.1467 | 2.3111 | 8.32 | 99.84
colgador tipo gota fig.200 UL/FM de 2" | und | [20 empty] | 10 | 1.28 | 1.2354 | 4.4473 | 44.4728 | 8 | 3.1462 | 2.3108 | 8.3187 | 66.5496
colgador tipo gota fig.200 UL/FM de 1-1/4" | und | [20 empty] | 32 | 1.22 | 1.1774 | 4.2388 | 135.6421 | 13 | 2.36 | 1.7333 | 6.24 | 81.12
colgador tipo gota fig.200 UL/FM de 1-1/2" | und | [20 empty] | 14 | 1.22 | 1.1774 | 4.2388 | 59.3434 | 33 | 2.36 | 1.7333 | 6.24 | 205.92
colgador tipo gota fig.200 UL/FM de 1" | und | [20 empty] | 156 | 1.18 | 1.1388 | 4.0998 | 639.5745 | 224 | 2.36 | 1.7333 | 6.24 | 1397.7601
Soporte tipo tolco fig. 4L de 6" | und | [20 empty] | 15 | 23.2 | 22.3908 | 80.607 | 1209.1044
Soporte tipo tolco fig. 4L de 3" | und | [20 empty] | 9 | 15.08 | 14.554 | 52.3945 | 471.5507
Soporte tipo tolco fig. 4L de 2-1/2" | und | [20 empty] | 3 | 12.76 | 12.315 | 44.3338 | 133.0015
Soporte tipo tolco fig. 980 | und | [20 empty] | 27 | 10.44 | 10.0759 | 36.2731 | 979.3745
Soporte ramal | und | [20 empty] | 225 | 5.81 | 5.6074 | 20.1865 | 4541.9589
ACCESORIOS ROSCADOS Y RANURADOS | [7 empty] | 6352.956 |  |  |  | 6352.956 |  |  |  | 6352.956 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8901.4402 |  |  |  |  | 19344.0021
Tee roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 1-1/2" | und | [20 empty] | 3 | 1.91 | 1.8434 | 6.6362 | 19.9085
Tee roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 1-1/4" | und | [20 empty] | 60 | 1.88 | 1.8144 | 6.5319 | 391.9166
Tee roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 1" | und | [20 empty] | 66 | 1.58 | 1.5249 | 5.4896 | 362.3144
Cruz roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 2" | und | [20 empty] | 6 | 4.63 | 4.4685 | 16.0866 | 96.5199
Cruz roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 1-1/2" | und | [20 empty] | 12 | 3.09 | 2.9822 | 10.736 | 128.8322
Tee mecánica roscada uASTM A536 UL/FM de 6" x 2-1/2" | und | [20 empty] | 17 | 10.09 | 9.7381 | 35.0571 | 595.9703
Reducción bushing roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 1-1/4" x 1" | und | [20 empty] | 60 | 1.57 | 1.5152 | 5.4549 | 327.292
Reducción campana roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 1" x 1/2" | und | [20 empty] | 225 | 0.68 | 0.65628 | 2.3626 | 531.589
Reducción campana roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 1-1/4" x 1" | und | [20 empty] | 60 | 1.45 | 1.3994 | 5.0379 | 302.2761
Reducción campana roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 1-1/2" x 1" | und | [20 empty] | 30 | 4.44 | 4.2851 | 15.4265 | 462.7951
Reducción campana roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 2" x 1-1/4" | und | [20 empty] | 12 | 2.04 | 1.9688 | 7.0879 | 85.0542
Reducción campana roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 2" x 1-1/2" | und | [20 empty] | 3 | 2.04 | 1.9688 | 7.0879 | 21.2636
Codo roscado de 90° de 2-1/2" | und | [20 empty] | 17 | 2.15 | 2.075 | 7.47 | 126.9907
Codo roscado de 45° de 1" | und | [20 empty] | 96 | 1.32 | 1.274 | 4.5863 | 440.2808
Acople flexible ASTM A536 UL/FM de 6" | und | [20 empty] | 34 | 7.98 | 7.7017 | 27.726 | 942.6845
Acople rigido ASTM A536 UL/FM de 1-1/4" | und | [20 empty] | 42 | 1.94 | 1.8723 | 6.7404 | 283.0972
Acople rigido ASTM A536 UL/FM de 2" | und | [20 empty] | 3 | 2.24 | 2.1619 | 7.7827 | 23.3482
Acople rigido ASTM A536 UL/FM de 2-1/2" | und | [20 empty] | 53 | 2.93 | 2.8278 | 10.1801 | 539.5455
Acople rigido ASTM A536 UL/FM de 3" | und | [20 empty] | 111 | 3.74 | 3.6096 | 12.9944 | 1442.3781
Acople rigido ASTM A536 UL/FM de 6" | und | [20 empty] | 12 | 7.24 | 6.9875 | 25.1549 | 301.8592
Codo ranurado ASTM A536 UL/FM de 6" x 90° | und | [20 empty] | 6 | 19.71 | 19.0225 | 68.4812 | 410.887
Cruz ranurado ASTM A536 UL/FM de 3" | und | [20 empty] | 18 | 7.99 | 7.7113 | 27.7608 | 499.6936
Cruz ranurado ASTM A536 UL/FM de 2-1/2" | und | [20 empty] | 6 | 7.99 | 7.7113 | 27.7608 | 166.5645
Reducción concéntrica ranurada ASTM A536 UL/FM de 3" x 2-1/2" | und | [20 empty] | 3 | 2.68 | 2.5865 | 9.3115 | 27.9345
Reducción concéntrica ranurada ASTM A536 UL/FM de 3" x 2-1/4" | und | [20 empty] | 36 | 2.49 | 2.4032 | 8.6514 | 311.4486
Reducción concéntrica ranurada ASTM A536 UL/FM de 2-1/2" x 2" | und | [20 empty] | 3 | 2.42 | 2.3356 | 8.4081 | 25.2244
Reducción concéntrica ranurada ASTM A536 UL/FM de 2-1/2" x 1-1/4" | und | [20 empty] | 6 | 1.62 | 1.5635 | 5.6286 | 33.7715
Accesorios ranurados y roscados | glb |  |  |  | 1 | 1764.71 | 6352.956 | 6352.956 | 1 | 1764.71 | 6352.956 | 6352.956 | 1 | 1764.71 | 6352.956 | 6352.956 | [10 empty] | 1 | 4720 | 3466.667 | 12480.0013 | 12480.0013
Transporte a obra | glb | [25 empty] | 1 | 1416 | 1040.0001 | 3744.0004 | 3744.0004
Consumibles | glb | [25 empty] | 1 | 1180 | 866.6668 | 3120.0003 | 3120.0003
PRUEBAS HIDRÁULICAS / PINTURA / INSTALACIÓN | [7 empty] | 16645.1811 |  |  |  | 16645.1811 |  |  |  | 16645.1811 |  |  |  |  | 4645.8 |  |  |  |  | 21715.4754 |  |  |  |  | 32476.1771
Prueba hidráulica | glb | [15 empty] | 1 | 550 | 489.5 | 1762.2 | 1762.2
Pintura epóxica de 8 mills | glb | [15 empty] | 1 | 900 | 801 | 2883.6 | 2883.6 | [5 empty] | 1 | 3314.6554 | 2434.4929 | 8764.1745 | 8764.1745
Instalación, montaje, supervisión, mano de obra, pruebas hidrostáticas, pintura, dossier | glb |  |  |  | 0.5269 | 8775.19 | 31590.684 | 16645.1811 | 0.5269 | 8775.19 | 31590.684 | 16645.1811 | 0.5269 | 8775.19 | 31590.684 | 16645.1811 | [5 empty] | 0.60488 | 10332.79 | 9972.399 | 35900.6365 | 21715.4754 | 0.95 | 9440 | 6933.3341 | 24960.0027 | 23712.0025
MONTANTE - TORRE B | glb | 1 | 56329.2 | 56329.2 |  |  |  | 30269.3316 |  |  |  | 30269.3316 |  |  |  | 60277.9596 |  |  |  |  | 50132.988 |  |  |  |  | 46801.93 |  |  | 0.73446 |  | 59820.8426
Válvula angular de 2-1/2" UL/FM | und |  |  |  | 17 | 70.59 | 254.124 | 4320.108 | 17 | 70.59 | 254.124 | 4320.108 | 13 | 70.59 | 254.124 | 3303.612 | 17 | 147 | 130.83 | 470.988 | 8006.796 | 13 | 115.47 | 111.4426 | 401.1933 | 5215.5134 | 15 | 125.8667 | 92.4446 | 332.8006 | 4992.0096
Tapa y cadena p/válvula angular de 2-1/2" | und | [25 empty] | 18 | 18.88 | 13.8667 | 49.9201 | 898.5617
Válvula angular restrictora de presión de 2-1/2" UL/FM | und | [11 empty] | 4 | 105.88 | 381.168 | 1524.672 | [5 empty] | 4 | 140.59 | 135.6864 | 488.4712 | 1953.8849 | 3 | 173.0667 | 127.1114 | 457.6009 | 1372.8026
Válvula purga de aire de 1/2", automática | und |  |  |  | 1 | 10.59 | 38.124 | 38.124 | 1 | 10.59 | 38.124 | 38.124 | 1 | 1176.47 | 4235.292 | 4235.292 | 1 | 1600 | 1424 | 5126.4 | 5126.4 | 1 | 1032.4 | 996.3916 | 3587.0096 | 3587.0096 | 1 | 1730.6706 | 1271.1165 | 4576.0192 | 4576.0192
Válvula esférica de 1/2" | und | [11 empty] | 1 | 7.06 | 25.416 | 25.416 | [5 empty] | 1 | 4.59 | 4.4299 | 15.9477 | 15.9477 | 1 | 9.44 | 6.9333 | 24.96 | 24.96
Manómetro seco + válvula de 3 vías | und |  |  |  | 1 | 23.53 | 84.708 | 84.708 | 1 | 23.53 | 84.708 | 84.708 | 1 | 23.53 | 84.708 | 84.708 | [5 empty] | 1 | 23.84 | 23.0085 | 82.8306 | 82.8306 | 1 | 39.3294 | 28.8861 | 103.9898 | 103.9898
Tubería C-900 de 6" UL/FM | m | [11 empty] | 1 | 6176.48 | 22235.328 | 22235.328 | 20 | 205 | 182.45 | 656.82 | 13136.4 | 23 | 92.8 | 89.5633 | 322.4278 | 7415.8401 | 3 | 236 | 173.3337 | 624.0012 | 1872.0036
Accesorios PVC-900 | m | [20 empty] | 1 | 464 | 447.8164 | 1612.1392 | 1612.1392 | 1 | 413 | 303.3339 | 1092.0021 | 1092.0021
Instalación Tubería C-900 PVC | glb
Tubería HDPE ACI de 6" | m |  |  |  | 1 | 4117.65 | 14823.54 | 14823.54 | 1 | 4117.65 | 14823.54 | 14823.54
Tubería de acero SCH-40 de 6" | m | [11 empty] | 95 | 52.24 | 188.064 | 17866.08 | 42 | 116 | 103.24 | 371.664 | 15609.888 | 110 | 48.5904 | 46.8957 | 168.8244 | 18570.682 | 17 | 275.3294 | 202.2197 | 727.991 | 12375.8471
Tubería de acero SCH-40 de 2-1/2" | m | [15 empty] | 6 | 36 | 32.04 | 115.344 | 692.064 | [5 empty] | 2 | 106.9906 | 78.5808 | 282.8909 | 565.7819
Abrazadera partida de 6" | und
Soporte en general | glb | [15 empty] | 1 | 1260 | 1121.4 | 4037.04 | 4037.04 | [5 empty] | 36 | 23.6 | 17.3334 | 62.4001 | 2246.4043
Accesorios ranurados y roscados | glb | [25 empty] | 1 | 1860.86 | 1366.736 | 4920.2495 | 4920.2495
Prueba hidráulica | glb | [15 empty] | 1 | 200 | 178 | 640.8 | 640.8 | 1 | 1209.65 | 1167.4594 | 4202.8537 | 4202.8537
Pintura epóxica de 8 mills | glb | [15 empty] | 1 | 900 | 801 | 2883.6 | 2883.6 | [5 empty] | 1 | 3314.6554 | 2434.4974 | 8764.1905 | 8764.1905
Transporte a obra | glb | [25 empty] | 1 | 944 | 693.3347 | 2496.0048 | 2496.0048
Consumibles | glb | [25 empty] | 1 | 393.3294 | 288.8866 | 1039.9916 | 1039.9916
Instalación, montaje, supervisión, mano de obra, pruebas hidrostáticas, pintura, dossier | glb |  |  |  | 0.34829 | 8775.19 | 31590.684 | 11002.8516 | 0.34829 | 8775.19 | 31590.684 | 11002.8516 | 0.34829 | 8775.19 | 31590.684 | 11002.8516 | [5 empty] | 0.11546 | 10332.79 | 9972.399 | 35900.6365 | 4145.2289 | 1 | 4720 | 3466.6734 | 12480.0241 | 12480.0241
[16 empty] | 36029.21 |  |  |  |  | 33071.51 |  |  |  |  | 36492.0012 |  |  |  |  | 40178.4235
|  |  | PARCIAL (SIN IGV) | 133772.4 |  |  |  | 88621.92 |  |  |  | 101488.104 |  |  |  | 125469.828 |  |  |  |  | 119057.436 |  |  |  |  | 126102.2194 |  |  |  |  | 144642.3245
|  |  | GASTOS GENERALES | 0 |  |  |  | 4235.328 |  |  |  | 4235.328 |  |  |  | 4235.328 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5268.985 |  |  |  |  | 0
|  |  | UTILIDADES | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL (SIN IGV) | 133772.4 |  |  |  | 92857.248 |  |  |  | 105723.432 |  |  |  | 129705.156 |  |  |  |  | 119057.436 |  |  |  |  | 131371.2044 |  |  |  |  | 139932
|  |  | IGV (18%) | 24079.032 |  |  |  | 16714.3046 |  |  |  | 19030.2178 |  |  |  | 23346.9281 |  |  |  |  | 21430.3385 |  |  |  |  | 23646.8168 |  |  |  |  | 25187.76
|  |  | TOTAL INC. IGV | 157851.432 |  |  |  | 109571.5526 |  |  |  | 124753.6498 |  |  |  | 153052.0841 |  |  |  |  | 140487.7745 |  |  |  |  | 155018.0211 |  |  |  |  | 165119.76
DELTA | [5 empty] | 48279.8794 |  |  |  | 33097.7822 |  |  |  | 4799.3479 |  |  |  | 17363.6575 |  |  |  |  | 2833.4109 |  |  |  |  | -7268.328
|  |  |  | ADELANTO / TIPO DE GARANTIA | Sin adelanto |  |  |  | Sin adelanto |  |  |  | Sin adelanto |  |  |  | Sin adelanto |  |  |  |  | Sin adelanto |  |  |  |  | 50% de adelanto global (letra en garantía)
|  |  |  | FRECUENCIA DE VALORIZACIONES | Valorización quincenal, Pago a 7 días |  |  |  | Valorización quincenal, Pago a 7 días |  |  |  | Valorización quincenal, Pago a 7 días |  |  |  | Valorización quincenal, Pago a 7 días |  |  |  |  | Valorizaciones quincenales, pago a 15 días |  |  |  |  | Valorizaciones semanales, pago a 7 días
|  |  |  | FONDO DE GARANTIA | 5% devuelto a los 12 meses |  |  |  | 5% devuelto a los 12 meses |  |  |  | 5% devuelto a los 12 meses |  |  |  | 5% devuelto a los 12 meses |  |  |  |  | 5% devuelto a los 12 meses |  |  |  |  | 5% devuelto a los 6 meses
|  |  |  | CONTACTO MANO DE OBRA | Empresa: EQUISISTEMAS S.A.C. Contacto: Cesar Orrego Correo: cesarorrego@equisistemas.com Teléfono: 999-917-948 |  |  |  | Empresa: EQUISISTEMAS S.A.C. Contacto: Cesar Orrego Correo: cesarorrego@equisistemas.com Teléfono: 999-917-948
|  |  |  | CONSIDERACIONES: | - Precio del servicio en dólares. - Garantía por suministro e instalación de 12 meses. - La cotización formará parte del anexo del contrato de obra. - Se incluye seguro de responsabilidad civil por 100 mil dólares. - Se incluye seguro extra por 200 mil dólares adicionales. - Forma de pago según el cliente. - Presupuesto a suma alzada. - Baños, agua, energía, iluminación, tableros de fuerza por parte del cliente. - Energia para pruebas de arranque del sistema a cargo del cliente. - Se considera el cableado entre tablero y equipos. - Los equipos y componentes serán propiedad de EQUISISTEMAS SAC hasta culminar el pago. - Se incluyen pruebas hidrostáticas. - Al ser a todo costo se puede retirar material de obra sin objeción. - Gestion de seguridad macro a cargo del cliente. - Obra facilitará el izaje del equipo de bombeo. - Posterior al arranque, la responsabilidad de los equipos es del cliente. - El cliente proporcionará cisternas limpias. - En sistemas de bombeo no listados, se incluye un tablero de fabricación nacional a fin de controlar ambas bombas y sensado de presión con presostatos. - Accesorios en acero SCH40, color rojo RAL 3000, pintura con base anticcorrosiva y esmalte epóxico. - Tuberías de 1" a 2" de acero SCH-40 ASTM-A53 con costura, listado UL/FM según NFPA. - Tuberías de 2-1/2" a 6" de acero SCH-10 ASTM-A795 con costura, listado UL/FM según NFPA. - Se ejecuta en base al presupuestos, retrasos no atribuibles al contratista, significará un adicional por mano de obra y gastos generales. - El plazo corre a partir de la emisión del contrato de obra, el pago del adelando y el ingreso a obra. - Las penalidades se aplican en caso no existan restricciones atribuibles al contratista. - Adelanto de US$ 8 mil dólares americanos. - Plazo de aprobación de valorización de días, pago de facturas a 7 días de emitida. - Las valorizaciones son conforme al avance real de obra. - Garantía de 12 meses, siempre que cuente con mantenimiento preventivo semestral de una empresa calificada. - Garantía de 24 meses, siempre que cuente con mantenimiento precentivo semestral por nuestra empresa. - Incluye Dossier de entrega en digital y una copia impresa con planos As Built. |  |  |  | - Precio del servicio en dólares. - Garantía por suministro e instalación de 12 meses. - La cotización formará parte del anexo del contrato de obra. - Se incluye seguro de responsabilidad civil por 100 mil dólares. - Se incluye seguro extra por 200 mil dólares adicionales. - Forma de pago según el cliente. - Presupuesto a suma alzada. - Baños, agua, energía, iluminación, tableros de fuerza por parte del cliente. - Energia para pruebas de arranque del sistema a cargo del cliente. - Se considera el cableado entre tablero y equipos. - Los equipos y componentes serán propiedad de EQUISISTEMAS SAC hasta culminar el pago. - Se incluyen pruebas hidrostáticas. - Al ser a todo costo se puede retirar material de obra sin objeción. - Gestion de seguridad macro a cargo del cliente. - Obra facilitará el izaje del equipo de bombeo. - Posterior al arranque, la responsabilidad de los equipos es del cliente. - El cliente proporcionará cisternas limpias. - En sistemas de bombeo no listados, se incluye un tablero de fabricación nacional a fin de controlar ambas bombas y sensado de presión con presostatos. - Accesorios en acero SCH40, color rojo RAL 3000, pintura con base anticcorrosiva y esmalte epóxico. - Tuberías de 1" a 2" de acero SCH-40 ASTM-A53 con costura, listado UL/FM según NFPA. - Tuberías de 2-1/2" a 6" de acero SCH-10 ASTM-A795 con costura, listado UL/FM según NFPA. - Se ejecuta en base al presupuestos, retrasos no atribuibles al contratista, significará un adicional por mano de obra y gastos generales. - El plazo corre a partir de la emisión del contrato de obra, el pago del adelando y el ingreso a obra. - Las penalidades se aplican en caso no existan restricciones atribuibles al contratista. - Adelanto de US$ 8 mil dólares americanos. - Plazo de aprobación de valorización de días, pago de facturas a 7 días de emitida. - Las valorizaciones son conforme al avance real de obra. - Garantía de 12 meses, siempre que cuente con mantenimiento preventivo semestral de una empresa calificada. - Garantía de 24 meses, siempre que cuente con mantenimiento precentivo semestral por nuestra empresa. - Incluye Dossier de entrega en digital y una copia impresa con planos As Built. |  |  |  | - Precio del servicio en dólares. - Garantía por suministro e instalación de 12 meses. - La cotización formará parte del anexo del contrato de obra. - Se incluye seguro de responsabilidad civil por 100 mil dólares. - Se incluye seguro extra por 200 mil dólares adicionales. - Forma de pago según el cliente. - Presupuesto a suma alzada. - Baños, agua, energía, iluminación, tableros de fuerza por parte del cliente. - Energia para pruebas de arranque del sistema a cargo del cliente. - Se considera el cableado entre tablero y equipos. - Los equipos y componentes serán propiedad de EQUISISTEMAS SAC hasta culminar el pago. - Se incluyen pruebas hidrostáticas. - Al ser a todo costo se puede retirar material de obra sin objeción. - Gestion de seguridad macro a cargo del cliente. - Obra facilitará el izaje del equipo de bombeo. - Posterior al arranque, la responsabilidad de los equipos es del cliente. - El cliente proporcionará cisternas limpias. - En sistemas de bombeo no listados, se incluye un tablero de fabricación nacional a fin de controlar ambas bombas y sensado de presión con presostatos. - Accesorios en acero SCH40, color rojo RAL 3000, pintura con base anticcorrosiva y esmalte epóxico. - Tuberías de 1" a 2" de acero SCH-40 ASTM-A53 con costura, listado UL/FM según NFPA. - Tuberías de 2-1/2" a 6" de acero SCH-10 ASTM-A795 con costura, listado UL/FM según NFPA. - Se ejecuta en base al presupuestos, retrasos no atribuibles al contratista, significará un adicional por mano de obra y gastos generales. - El plazo corre a partir de la emisión del contrato de obra, el pago del adelando y el ingreso a obra. - Las penalidades se aplican en caso no existan restricciones atribuibles al contratista. - Adelanto de US$ 8 mil dólares americanos. - Plazo de aprobación de valorización de días, pago de facturas a 7 días de emitida. - Las valorizaciones son conforme al avance real de obra. - Garantía de 12 meses, siempre que cuente con mantenimiento preventivo semestral de una empresa calificada. - Garantía de 24 meses, siempre que cuente con mantenimiento precentivo semestral por nuestra empresa. - Incluye Dossier de entrega en digital y una copia impresa con planos As Built. |  |  |  | - Garantía 12 meses. - Plazo de entrega de 6 a 8 semanas. - Forma de pago: contado - Validez de oferta: 30 días |  |  |  |  | - No se considera medidor de caudal en el SCI al ser segunda etapa. - Se considera el servicio de maquinado, ranurado, roscado y nipleria para la tuberia SCH40. - Incluye costo de transporte de material a obra. - Incluye pruebas con los encargados del proyecto. - La conexión de la acometida de los tableros de control será realizada por el contratista siempre y cuando el cliente entregue el cable dentro del tablero con su respectivo entubado e identificadas las fases r-s-t y tierra, mas no es responsabilidad del contratista revisar el estado de este cable. - No incluye ningún tipo de obra civil-tales, como picados, resanes, tarrajeos etc. - No incluye extintores. - No incluye accesorios adicionales dentro del gabinete. - Se incluye un certificado de operatividad y protocolo de prueba general firmado. - Se considera tapa y cadena en válvulas angulares de 2 ½” para toma de bomberos de bronce. - Se consideran válvula de purga automatica. - Se consideran tuberías sch40 sin costura. - Se considera el rotulado de las válvulas. - No se incluye andamios normados ni escaleras telescópicas, solo se está considerando los convencionales. - No se considera prevencionista de riesgo, de requerirse se enviará un adicional. - Se considera supervisor de forma parcial, no de forma perenne. - No incluye ningún tipo de canalizado para la alimentación de las bombas - No incluye instalaciones eléctricas salvo de los tableros hacia las bombas. - No incluye ningún soporte de concreto - No incluye hacha para gabinete, ni extintor. De requerirse se presentará una proforma adicional. - Se incluye elaboración de planos as built en SCI. - No se incluye pruebas radiográficas en soldadura. - La ingeniería del sistema es completa responsabilidad del proyectista, así como la revisión y validación de las observaciones que se puedan presentar en campo por parte de la contratista, la presente proforma es en base a planos e ingeniería provisto por el cliente. - La cotización considera un metrado plano sin derivaciones debido a interferencias con otros sistemas (hvac, iiss, iiee, etc) - No se incluye las bridas rompe aguas ni su instalación. - No se incluye tablero de transferencia para el equipo de bombeo. - No se incluye componentes de repuesto, solo lo proformado para dejar el sistema operativo. - No se incluye cupos o pagos a sindicatos. |  |  |  |  | - Este presupuesto forma parte del contrato como anexo, deberá respetarse el presupuesto y sus condiciones en el contrato de obra. - No se incluyen obras civiles, perforaciones, pases ni resanes, pintura, barniz, trabajos en drywall, trabajos en madera u otros no especificados. - No se incluyen movimiento de tierras ni fabricación de zanjas ni cama de arena. - Los servicios higiénicos, agua, suministro de energía eléctrica e iluminación para los trabajos serán provistos por la obra. - El almacenaje y guardianía de los materiales de obra, herramientas y equipos es responsabilidad del cliente y a costo del cliente. - El presupuesto es a suma alzada, el presupuesto solo incluye los equipos y/o instalaciones y alcances expresamente detallados en la proforma. - En el sistema ACI al ser un sistema normado, se considera un solo tablero para la alimentación de la bomba principal y la bomba jockey. - Cualquier adicional o partida no considerada específicamente en la proforma, deberá ser proformada por separado. - Se considera horario de trabajo diurno, cualquier modificación o trabajos en horario nocturno deberá ser presupuestado específicamente. - Los equipos y/o materiales serán de HIDROMEC mientras el cliente no cumpla con su obligación de pago de los mismos. - La demora de aprobación de valorizaciones o pagos por parte del cliente generará intereses y afectará el cronograma en el mismo número de días. - Las valorizaciones incluyen material y equipos entregados en obra. - Los costos no incluyen cuotas sindicales, estas son responsabilidad del cliente y serán calculadas por separado. - Los precios están calculados para la totalidad del proyecto, en caso de prescindir de alguna partida se deberán recalcular los precios. - El adelanto de obra es un porcentaje de la obra, en caso de incrementarse el monto contractual deberá incrementarse el adelanto porcentualmente. - Cualquier material, accesorios o equipos sobrantes son de propiedad de nuestra empresa. - Las tareas programadas se realizarán proporcionalmente a los adelantos realizados por parte del cliente. - No se incluye la ingeniería del sistema ni la revisión ni validación de la misma, presupuesto realizado en base a planos e ingeniería provistos por el cliente. - El diseño, cálculos hidráulicos y conceptualización del sistema no ha sido realizado por nuestra empresa, nuestra empresa no es responsable del diseño y operatividad, capacidad y autonomía de la cisterna capacidad del equipo de bombeo o factores que afectan al diseño y funcionamiento. - Nuestra empresa solo es responsable de la adecuada instalación de lo solicitado en el proyecto entregado por el cliente y presupuestado según el mismo. - No se incluyen las bridas rompe aguas ni su instalación. - No se incluye la instalación del entubado ni la alimentación eléctrica para los tableros de la bomba contra incendio, presión constante, sumidero, piscinas, piletas, etc. - No se incluye tablero de transferencia para el equipo de bombeo. - No se incluye la construcción, pases, podios, resanes ni obras civiles del cuarto de bombas. - Los puntos eléctricos de fuerza y sus respectivas llaves termomagnéticas serán suministrados por el cliente. - El manejo de válvulas de agua de la cisterna o sistemas que son parte del cuarto de bombas no son nuestra responsabilidad. - La cisternas y pozos sumidero tienes que están completamente limpio para proceder a la instalación. - No se incluyen componentes de repuesto, solo los presupuestados para dejar el sistema operativo. - La falta de agua o energía eléctrica no afectará la entrega, aprobación de valorizaciones o pago de facturas, es responsabilidad del cliente. - La instalación de boyas o flotadores de la cisterna no son responsabilidad de HIDROMEC y no incluye dentro de nuestra proforma. - Solo se considera el cableado desde el tablero suministrado por HIDROMEC hacia las bombas, se considera como parte del alcance del cliente el cableado, entubado, peinado y conexión de la acometida eléctrica hasta la llave general de nuestro tablero. - Es responsabilidad de los proyectistas de instalaciones eléctricas la conformidad de diseño y dimensionamiento de las acometidas eléctricas y alimentadores. - La conexión de acometidas eléctricas hacia nuestros tableros deberá realizarse durante el tiempo establecido de instalación, para lo cual el cableado y ductos deben estar instalados, las fases deberán estar debidamente identificadas L1, L2, L3 y una fase a tierra, los conductores deben apreciar terminales prensados. - Los valores de tensión (V) en el punto de entrega serán de 220-380V, las variaciones admitidas son de hasta 5% respecto a la nominal, valores fuera de este rango no son permitidas ya que pueden averiar los motores y variadores de velocidad. - Las instalaciones hidráulicas deben priorizar el montaje del sistema sumidero para evitar inundaciones. - El servicio de instalación hidráulica iniciará cuando el cliente tenga las condiciones civiles culminadas.
N° DE OBRAS ACTUALES EN EJECUCION
Note on B19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Innesesario
Note on B20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No esta monitoreada, respetar el diseño
Note on B31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Gasto innesesario
Note on L31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Marca FIVALCO
Note on P31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Marca FIVALCO

## CC_ACI-CINNCO.E2-MUESTRA
COMPARATIVO - RED DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO
FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | [16 empty] | Tuberia sin costura
|  | TC | 3.57 | [19 empty] | 0.73446
PRESUPUESTO META |  |  |  |  | EQUIPOS Y SISTEMAS (SCH10) |  |  |  | EQUIPOS Y SISTEMAS (SCH40) |  |  |  | ACI FIRE SYSTEMS SAC |  |  |  | IFLUTECH |  |  |  | HIDROMEC
Descripción | Unid | Metrado | P.Unitario (S/) | P.Parcial (S/) | Cant. | P.Unitario (US$) | P.Unitario (S/) | P.Parcial (S/) | Cant. | P.Unitario (US$) | P.Unitario (S/) | P.Parcial (S/) | Cant. | P.Unitario (US$) | P.Unitario (S/) | P.Parcial (S/) | Cant. | P.Unitario (US$) | P.Unitario (S/) | P.Parcial (S/) | Cant. | P.Unitario (US$) | P.Unitario inc,dscto (US$) | P.Unitario (S/) | P.Parcial (S/)
SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO - ACI | glb | 1 | 54430.15 | 54430.15 |  |  |  | 87883.404 |  |  |  | 100642.3698 |  |  |  | 132657.63 |  |  |  | 115092.7372 |  |  |  |  | 136825.9977 |  | 0
RED ACI - SOTANOS | [7 empty] | 10968.2213 |  |  |  | 20227.0163 |  |  |  | 12994.8 |  |  |  | 32186.707 |  |  |  |  | 4319.3034
Tubería de acero SCH-40 de 6" | m | [7 empty] | 105 |  |  |  | 9 |  |  |  | 120 |  |  |  | 3
Tubería de acero SCH-10 de 6" ASTM-A795, UL/FM | m |  |  |  | 105
Antisísmico 4 vías | und | [11 empty] | 2 | [7 empty] | 4
Soporte en general | glb | [11 empty] | 1
Prueba hiráulica | glb | [11 empty] | 1
Pintura epóxica de 8 mills | glb | [11 empty] | 1
Junta antisísmica de 6", tipo OMEGA | und | [11 empty] | 1
Válvula mariposa de 6" UL/FM | und | [11 empty] | 1
Instalación, montaje, supervisión, mano de obra, pruebas hidrostáticas, pintura, dossier | glb |  |  |  | 0.1248 |  |  |  | 0.1248 | [7 empty] | 0.27966 |  |  |  | 0.05
RED DE ROCIADORES - SOTANOS | [7 empty] | 46898.0955 |  |  |  | 50398.2663 |  |  |  | 63803.04 |  |  |  | 69616.9693 |  |  |  |  | 75752.5122
ROCIADORES | [7 empty] | 3574.1412 |  |  |  | 3574.1412 |  |  |  | 10845.66 |  |  |  | 4858.056 |  |  |  |  | 3718.0447
Rociador UP-Rigth, k5.6, estándar, respuesta rápida, UL | und |  |  |  | 243 |  |  |  | 243 |  |  |  | 217 |  |  |  | 225 |  |  |  | 216
VALVULA DE PURGA DE AIRE | [7 empty] | 629.9979 |  |  |  | 629.9979 |  |  |  | 985.32 |  |  |  | 3812.76 |  |  |  |  | 0
Válvula de purga de aire 1" | und |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1
TUBERÍA SCH40 / SCH10 | [7 empty] | 15673.5852 |  |  |  | 19173.756 |  |  |  | 41597.64 |  |  |  | 19321.2323 |  |  |  |  | 16115.0492
Tubería de acero SCH-40 de 4" | und | [19 empty] | 7
Tubería de acero SCH-40 de 3" | m | [7 empty] | 74 |  |  |  | 66 |  |  |  | 66 |  |  |  | 9
Tubería de acero SCH-10 de 3" ASTM-A795, UL/FM | m |  |  |  | 74
Tubería de acero SCH-40 de 2-1/2" | m | [7 empty] | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 3
Tubería de acero SCH-10 de 2-1/2" ASTM-A795, UL/FM | m |  |  |  | 24
Tubería de acero SCH-40 de 2" | m |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 30 |  |  |  | 3
Tubería de acero SCH-40 de 1-1/2" | m |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  | 36 |  |  |  | 42 |  |  |  | 6
Tubería de acero SCH-40 de 1-1/4" | m |  |  |  | 108 |  |  |  | 108 |  |  |  | 120 |  |  |  | 96 |  |  |  | 14
Tubería de acero SCH-40 de 1" | m |  |  |  | 458 |  |  |  | 458 |  |  |  | 426 |  |  |  | 468 |  |  |  | 94
SOPORTE / COLGADORES / ANTISISMICO | [7 empty] | 4213.8852 |  |  |  | 4213.8852 |  |  |  | 5197.92 |  |  |  | 9119.9934 |  |  |  |  | 6789.653
Antisísmico 2 vías | und | [11 empty] | 12 | [7 empty] | 12
Soporte en general | glb | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 8
Colgadores tipo gota, antisismiscos de 2 y 4 vías, soportes finales de linea | glb |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
colgador tipo gota fig.200 UL/FM de 6" | und | [15 empty] | 40 |  |  |  | 46
colgador tipo gota fig.200 UL/FM de 4" | und | [19 empty] | 16
colgador tipo gota fig.200 UL/FM de 3" | und | [15 empty] | 22 |  |  |  | 22
colgador tipo gota fig.200 UL/FM de 2-1/2" | und | [15 empty] | 8 |  |  |  | 12
colgador tipo gota fig.200 UL/FM de 2" | und | [15 empty] | 10 |  |  |  | 8
colgador tipo gota fig.200 UL/FM de 1-1/4" | und | [15 empty] | 32 |  |  |  | 13
colgador tipo gota fig.200 UL/FM de 1-1/2" | und | [15 empty] | 14 |  |  |  | 33
colgador tipo gota fig.200 UL/FM de 1" | und | [15 empty] | 156 |  |  |  | 224
Soporte tipo tolco fig. 4L de 6" | und | [15 empty] | 15
Soporte tipo tolco fig. 4L de 3" | und | [15 empty] | 9
Soporte tipo tolco fig. 4L de 2-1/2" | und | [15 empty] | 3
Soporte tipo tolco fig. 980 | und | [15 empty] | 27
Soporte ramal | und | [15 empty] | 225
ACCESORIOS ROSCADOS Y RANURADOS | [7 empty] | 6300.0147 |  |  |  | 6300.0147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9463.8989 |  |  |  |  | 17033.3643
Tee roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 1-1/2" | und | [15 empty] | 3
Tee roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 1-1/4" | und | [15 empty] | 60
Tee roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 1" | und | [15 empty] | 66
Cruz roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 2" | und | [15 empty] | 6
Cruz roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 1-1/2" | und | [15 empty] | 12
Tee mecánica roscada uASTM A536 UL/FM de 6" x 2-1/2" | und | [15 empty] | 17
Reducción bushing roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 1-1/4" x 1" | und | [15 empty] | 60
Reducción campana roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 1" x 1/2" | und | [15 empty] | 225
Reducción campana roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 1-1/4" x 1" | und | [15 empty] | 60
Reducción campana roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 1-1/2" x 1" | und | [15 empty] | 30
Reducción campana roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 2" x 1-1/4" | und | [15 empty] | 12
Reducción campana roscado ASTM A197 clase 150 UL/FM de 2" x 1-1/2" | und | [15 empty] | 3
Codo roscado de 90° de 2-1/2" | und | [15 empty] | 17
Codo roscado de 45° de 1" | und | [15 empty] | 96
Acople flexible ASTM A536 UL/FM de 6" | und | [15 empty] | 34
Acople rigido ASTM A536 UL/FM de 1-1/4" | und | [15 empty] | 42
Acople rigido ASTM A536 UL/FM de 2" | und | [15 empty] | 3
Acople rigido ASTM A536 UL/FM de 2-1/2" | und | [15 empty] | 53
Acople rigido ASTM A536 UL/FM de 3" | und | [15 empty] | 111
Acople rigido ASTM A536 UL/FM de 6" | und | [15 empty] | 12
Codo ranurado ASTM A536 UL/FM de 6" x 90° | und | [15 empty] | 6
Cruz ranurado ASTM A536 UL/FM de 3" | und | [15 empty] | 18
Cruz ranurado ASTM A536 UL/FM de 2-1/2" | und | [15 empty] | 6
Reducción concéntrica ranurada ASTM A536 UL/FM de 3" x 2-1/2" | und | [15 empty] | 3
Reducción concéntrica ranurada ASTM A536 UL/FM de 3" x 2-1/4" | und | [15 empty] | 36
Reducción concéntrica ranurada ASTM A536 UL/FM de 2-1/2" x 2" | und | [15 empty] | 3
Reducción concéntrica ranurada ASTM A536 UL/FM de 2-1/2" x 1-1/4" | und | [15 empty] | 6
Accesorios ranurados y roscados | glb |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Transporte a obra | glb | [19 empty] | 1
Consumibles | glb | [19 empty] | 1
PRUEBAS HIDRÁULICAS / PINTURA / INSTALACIÓN | [7 empty] | 16506.4713 |  |  |  | 16506.4713 |  |  |  | 5176.5 |  |  |  | 23041.0287 |  |  |  |  | 32096.4009
Prueba hidráulica | glb | [11 empty] | 1
Pintura epóxica de 8 mills | glb | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Instalación, montaje, supervisión, mano de obra, pruebas hidrostáticas, pintura, dossier | glb |  |  |  | 0.5269 |  |  |  | 0.5269 | [7 empty] | 0.60488 |  |  |  | 0.95
MONTANTE - TORRE B | [7 empty] | 30017.0872 |  |  |  | 30017.0872 |  |  |  | 55859.79 |  |  |  | 13289.0609 |  |  | 0.80473 |  | 56754.1821
Válvula angular de 2-1/2" UL/FM | und |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 13 |  |  |  | 18
Tapa y cadena p/válvula angular de 2-1/2" | und | [19 empty] | 18
Válvula angular restrictora de presión de 2-1/2" UL/FM | und | [15 empty] | 4
Válvula purga de aire de 1/2", automática | und |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Válvula esférica de 1/2" | und | [19 empty] | 1
Manómetro seco + válvula de 3 vías | und |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
Tubería C-900 de 6" UL/FM | m | [11 empty] | 20
Tubería HDPE ACI de 6" | m |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Tubería de acero SCH-40 de 6" | m | [11 empty] | 42 | [7 empty] | 17
Tubería de acero SCH-40 de 2-1/2" | m | [11 empty] | 6 | [7 empty] | 2
Abrazadera partida de 6" | und | [15 empty] | 17
Soporte en general | glb | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 36
Accesorios ranurados y roscados | glb | [19 empty] | 1
Prueba hidráulica | glb | [11 empty] | 1
Pintura epóxica de 8 mills | glb | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1
Transporte a obra | glb | [19 empty] | 1
Consumibles | glb | [19 empty] | 1
Instalación, montaje, supervisión, mano de obra, pruebas hidrostáticas, pintura, dossier | glb |  |  |  | 0.34829 |  |  |  | 0.34829 | [7 empty] | 0.11546 |  |  |  | 1
|  |  | PARCIAL (SIN IGV) | 54430.15 |  |  |  | 87883.404 |  |  |  | 100642.3698 |  |  |  | 132657.63 |  |  |  | 115092.7372 |  |  |  |  | 136825.9977 | 8418.1244
|  |  | GASTOS GENERALES | 0 |  |  |  | 4200.0336 |  |  |  | 4200.0336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13315.1361 |  |  |  |  | 0 | 2358.0181
|  |  | UTILIDADES | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL (SIN IGV) | 54430.15 |  |  |  | 92083.4376 |  |  |  | 104842.4034 |  |  |  | 132657.63 |  |  |  | 128407.8733 |  |  |  |  | 136825.9977
|  |  | IGV (18%) | 9797.427 |  |  |  | 16575.0188 |  |  |  | 18871.6326 |  |  |  | 23878.3734 |  |  |  | 23113.4172 |  |  |  |  | 24628.6796
|  |  | TOTAL INC. IGV | 64227.577 |  |  |  | 108658.4564 |  |  |  | 123714.036 |  |  |  | 156536.0034 |  |  |  | 151521.2904 |  |  |  |  | 161454.6773
DELTA | [5 empty] | -44430.8794 |  |  |  | -123714.036 |  |  |  | -92308.4264 |  |  |  | -151521.2904 |  |  |  | -97227.1003
ADELANTO / TIPO DE GARANTIA
|  |  |  | FRECUENCIA DE VALORIZACIONES | Valorización quincenal, Pago a 7 días |  |  |  | Valorización quincenal, Pago a 7 días |  |  |  | Valorización quincenal, Pago a 7 días |  |  |  | Valorización quincenal, Pago a 7 días |  |  |  | Valorización quincenal, Pago a 7 días
|  |  |  | FONDO DE GARANTIA | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  |  |  | 5%
|  |  |  | CONTACTO MANO DE OBRA | Empresa: EQUISISTEMAS S.A.C. Contacto: Cesar Orrego Correo: cesarorrego@equisistemas.com Teléfono: 999-917-948 |  |  |  | Empresa: EQUISISTEMAS S.A.C. Contacto: Cesar Orrego Correo: cesarorrego@equisistemas.com Teléfono: 999-917-948 |  |  |  | Empresa: ACI FIRE SYSTEMS SAC Contacto: Manuel Mendieta García Correo: manuelmendietagarcia@gmail.com Teléfono: 936-005-384 |  |  |  | Empresa: Contacto: Correo: Teléfono: |  |  |  | Empresa: S. G. DURAMAX EIRL Contacto: Jose Correo: sgdurama@hotmail.com Teléfono: 970 176 119
|  |  |  | CONSIDERACIONES: | - Precio del servicio en dólares. - Garantía por suministro e instalación de 12 meses. - La cotización formará parte del anexo del contrato de obra. - Se incluye seguro de responsabilidad civil por 100 mil dólares. - Se incluye seguro extra por 200 mil dólares adicionales. - Forma de pago según el cliente. - Presupuesto a suma alzada. - Baños, agua, energía, iluminación, tableros de fuerza por parte del cliente. - Energia para pruebas de arranque del sistema a cargo del cliente. - Se considera el cableado entre tablero y equipos. - Los equipos y componentes serán propiedad de EQUISISTEMAS SAC hasta culminar el pago. - Se incluyen pruebas hidrostáticas. - Al ser a todo costo se puede retirar material de obra sin objeción. - Gestion de seguridad macro a cargo del cliente. - Obra facilitará el izaje del equipo de bombeo. - Posterior al arranque, la responsabilidad de los equipos es del cliente. - El cliente proporcionará cisternas limpias. - En sistemas de bombeo no listados, se incluye un tablero de fabricación nacional a fin de controlar ambas bombas y sensado de presión con presostatos. - Accesorios en acero SCH40, color rojo RAL 3000, pintura con base anticcorrosiva y esmalte epóxico. - Tuberías de 1" a 2" de acero SCH-40 ASTM-A53 con costura, listado UL/FM según NFPA. - Tuberías de 2-1/2" a 6" de acero SCH-10 ASTM-A795 con costura, listado UL/FM según NFPA. - Se ejecuta en base al presupuestos, retrasos no atribuibles al contratista, significará un adicional por mano de obra y gastos generales. - El plazo corre a partir de la emisión del contrato de obra, el pago del adelando y el ingreso a obra. - Las penalidades se aplican en caso no existan restricciones atribuibles al contratista. - Adelanto de US$ 8 mil dólares americanos. - Plazo de aprobación de valorización de días, pago de facturas a 7 días de emitida. - Las valorizaciones son conforme al avance real de obra. - Garantía de 12 meses, siempre que cuente con mantenimiento preventivo semestral de una empresa calificada. - Garantía de 24 meses, siempre que cuente con mantenimiento precentivo semestral por nuestra empresa. - Incluye Dossier de entrega en digital y una copia impresa con planos As Built. |  |  |  | - Precio del servicio en dólares. - Garantía por suministro e instalación de 12 meses. - La cotización formará parte del anexo del contrato de obra. - Se incluye seguro de responsabilidad civil por 100 mil dólares. - Se incluye seguro extra por 200 mil dólares adicionales. - Forma de pago según el cliente. - Presupuesto a suma alzada. - Baños, agua, energía, iluminación, tableros de fuerza por parte del cliente. - Energia para pruebas de arranque del sistema a cargo del cliente. - Se considera el cableado entre tablero y equipos. - Los equipos y componentes serán propiedad de EQUISISTEMAS SAC hasta culminar el pago. - Se incluyen pruebas hidrostáticas. - Al ser a todo costo se puede retirar material de obra sin objeción. - Gestion de seguridad macro a cargo del cliente. - Obra facilitará el izaje del equipo de bombeo. - Posterior al arranque, la responsabilidad de los equipos es del cliente. - El cliente proporcionará cisternas limpias. - En sistemas de bombeo no listados, se incluye un tablero de fabricación nacional a fin de controlar ambas bombas y sensado de presión con presostatos. - Accesorios en acero SCH40, color rojo RAL 3000, pintura con base anticcorrosiva y esmalte epóxico. - Tuberías de 1" a 2" de acero SCH-40 ASTM-A53 con costura, listado UL/FM según NFPA. - Tuberías de 2-1/2" a 6" de acero SCH-10 ASTM-A795 con costura, listado UL/FM según NFPA. - Se ejecuta en base al presupuestos, retrasos no atribuibles al contratista, significará un adicional por mano de obra y gastos generales. - El plazo corre a partir de la emisión del contrato de obra, el pago del adelando y el ingreso a obra. - Las penalidades se aplican en caso no existan restricciones atribuibles al contratista. - Adelanto de US$ 8 mil dólares americanos. - Plazo de aprobación de valorización de días, pago de facturas a 7 días de emitida. - Las valorizaciones son conforme al avance real de obra. - Garantía de 12 meses, siempre que cuente con mantenimiento preventivo semestral de una empresa calificada. - Garantía de 24 meses, siempre que cuente con mantenimiento precentivo semestral por nuestra empresa. - Incluye Dossier de entrega en digital y una copia impresa con planos As Built.
N° DE OBRAS ACTUALES EN EJECUCION
Note on T31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: IFLUTECH considera Valvula de purga automática